## F1100.MOD-d
□ ENDPRÜFUNG FÜR UMBAU / MODERNISIERUNG
[16 empty] | F1100.MOD-d |  |  | V01JJK
für Aufzüge mit Rundseilen bzw. Flachgurten
gemäss den Normen SIA 370.10 & EN 81-1: 1998
Prüfer Mod. |  |  |  |  | Formázás Teszt Új |  |  |  |  | Name des Monteur / Reparateur: | [5 empty] | Stílus Megőrzés
Prüfer FS: | [9 empty] | Name des ST:
Anlage Adresse : |  |  |  |  | PLZ : | 9999 | [5 empty] | Stadt : |  |  |  | Formázott Város
[5 empty] | Strasse : | Stílusos Utca | [5 empty] | N° | 888
Original Hersteller : | [6 empty] | N° |  |  |  | Otis Anlage N° : |  |  | STYLE-PRESERVED-LIFT
[11 empty] | Projektnr.: |  |  | SCWGPF
Route: | [10 empty] | Agentur : |  |  | Zürich
0. ANLAGENTYP / STANDORT
Typ: |  |  |  |  | PA | [6 empty] | Rahmen der Umbau / Modernisierung :
[11 empty] | Beschreibung | [5 empty] | Zu Prüfen
Nennlast (kg): |  |  |  |  | 240 |  |  |  | Einbau ein VF Inverter…………. | [6 empty] | Igen | 1 / 4 / 21 / 22 / 29
Personenkapazität: |  |  |  |  | 3 |  |  | Einbau ein Kabinentür ……… | Einbau ein Kabinentür ……… | [6 empty] | - | 1 / 11 / 12 / 15 / 29
[9 empty] | Einbau ein Kabinentüreantrieb CC / VF….. | [6 empty] | x | 1 / 11 / 12 / 15 / 29
N-Geschwindig. (m/s): |  |  |  |  | 0.63 |  |  |  | Einbau von ein neuen Kontroller…………… | [6 empty] | x | 1 / 7 / 17 / 18 / 21 / 22 / 29
[9 empty] | Steuerung komplett inkl. COP, HB & HP….. | [6 empty] | x | 1 / 7 / 17 / 18 / 21 / 22 / 29
Anzahl Haltestellen: |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Maschine / Tragseile……………………….. | [6 empty] | x | 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 21 / 22 / 29
Anzahl Eingänge: |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Regler / Spannvorrichtung & Seile………… | [6 empty] | x | 8 / 8.1 / 23 / 24 / 29
Eingänge: |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Kabine & Kabinentür……………………….. | [6 empty] | - | 1/ 9/ 11/ 12/ 15/ 17/ 19/ 29
[9 empty] | Türverschluss von Drehtüren………………. | [6 empty] | x | 14 / 29
Förderhöhe (m): |  |  |  |  | 10.3 |  |  |  | Schachttueren | [6 empty] | - | 13 / 14 / 29
[9 empty] | Schachtgruben / Nachrüstung | [6 empty] | x | 16 / 20 / 29
Maschinenraum: |  |  |  |  | Unten |  |  |  | Gegengewichtsführungsschienen…………. | [6 empty] | - | 10 / 15
[9 empty] | Neu Gegengewicht…………………………. | [6 empty] | - | 15
[9 empty] | Alarm / Nachrüstung EN-81.1……………… | [6 empty] | x | 7 / 17 / 29
[9 empty] | Anpassungen Kanton Zürich ESBA………. | [6 empty] | - | 1 / 4 / 7 / 11 / 12 / 14 / 15 /
17 / 20 / 21 / 22 / 29
Schutzeinrichtung für die aufwärts fahrende Kabine gegen Übergeschwindigkeit | [15 empty] | x | 24
Risikoanalyse über Schutzmassnahmen zur Verringerung eines Gefahr……… | [15 empty] | - | 25
Trommelantrieb / Kettenantrieb…………………………………………………………….. | [15 empty] | - | 27 / 29
Besondere Anforderungen : | [5 empty] | EX Zone |  |  |  |  | -
[6 empty] | IP |  |  |  |  | -
[6 empty] | EFO |  |  |  |  | x
[6 empty] | Auto. Ruckkehr |  |  |  |  | -
[6 empty] | Feuerwehr Steuer. |  |  |  |  | -
[6 empty] | Notstrom |  |  |  |  | -
Verwendungsart des Gebäudes
Mehrfamilienhaus | [5 empty] | x |  |  | Büro |  |  |  | - |  | Gewerbehaus |  |  |  | -
Hochhaus | [5 empty] | - |  |  | Hotel |  |  |  | - |  | Öffentl.Verkehr |  |  |  | -
Alters / Pflegeheim | [5 empty] | - |  |  | Spital |  |  |  | - |  | Einfamilienhaus |  |  |  | -
Verkaufsgeschäft / Bank | [5 empty] | - |  |  | Andere Gebäude |  |  |  | - |  | Andere verwandung |  |  |  | -
Art des Aufzuges
Personen / Güter | [5 empty] | x |  |  | Lasten / Personen |  |  |  | -
Personen / Betten | [5 empty] | - |  |  | Auto Lift |  |  |  | -
Personen / Rollstühle | [5 empty] | - |  |  | Andere |  |  |  | -
1. ALLGEMEINES
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
Sämtliche Punkte sind wie folgt zu prüfen:
+ = konform, - = nicht konform, N = nicht zutreffend
Nem |  |  | 1.1 | A 5 01 /02/03 | 16.2 | Stimmen die Unterlagen mit den Pläne und mit die technische Angaben des Hersteller ?
x |  |  | 1.2 | 4 02.1 | 6.2 / 6.3.4 | Ist der Zugang zum Maschinenraum, zu den Scheiben, zu den Inspektionstüren, zum schacht-
|  |  |  | 4 02.1 |  | seitigen Schaltschrank (bei Anlagen ohne Maschinenraum) ständig und gefahrlos, direkt und
ohne Betreten von Privaträumen möglich?
x |  |  | 1.3 | 3 02.1 / 15 | 5.2.1 | Erlaubt der Gebäudezustand (z.B. Böden, Beleuchtung, Brüstungen, Verschluss der Zwischen-
räume zwischen Wand und Fassade bzw. Türschwelle) die Inbetriebnahme des Aufzugs?
|  | x | 1.4 |  |  | Abnahme der Unterakkordanten Arbeiten.
x |  |  | 1.5 | 10 01 / 02 | 16.2 | Werden die elektrischen Schaltpläne vor Ort, in der Niederlassung oder im Hauptsitz aktualisiert?
x |  |  | 1.6 | 9 06 | 16.3 | Steht eine Aufzugs-Betriebsanleitung für den Kunden zur Verfügung?
x |  |  | 1.7 | Interne QI's | Interne QI's | Wurden alle verteilten QI's durchgeführt?
2. MASCHINEN- UND ROLLENRAUMES bzw. Maschinen- / Schachtschaltschrank
(bei Anlage ohne Maschinenraum)
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
| x |  | 2.1 | 4 03.3 | 6.3.3.3 / | Verfügen die Maschinenraumtüren / Türe bei der Schachtaussenseite montiertem Schalt-
|  |  |  | 4 03.34 | 15.4 | Schrank bzw. -luken über Schliessvorrichtungen, die ein Öffnen von innen ohne Schlüssel
erlauben? Ist ein Kennzeichnungs- und Hinweisschild "Zutritt vorhanden?
x |  |  | 2.2 | 4 01.1 | 6.3.1.1 | Ist der Maschinenraum sauber? Sind keine aufzugsfremden Installationen vorhanden?
Sind keine Materialien im Maschinenraum zwischengelagert?
x |  |  | 2.3 | 4 03.2 | 6.3.3 | Entsprechen die Abmessungen des Maschinenraums dem Anlagenplan?
x |  |  | 2.4 | 4 03.5 | 6.3.6 | Entspricht die Belüftung dem Anlagenplan?
x |  |  | 2.5 | 4 03 5 | 13.6.1 | Ist das Beleuchtungssystem für Kabine, Schacht, Maschinen und Rollenräume unabhängig
von der Triebwerkstromversorgung? Verfügt jeder Stromkreis über einen eigenen Schalter ?
x |  |  | 2.6 |  | 6.3.7 | Gewährleistet die elekt. Beleuchtung von Maschinenraum bzw. Schachtschaltschrank (bei
Anlagen ohne Maschinenraum) am Boden eine Mindestausleuchtung von 200 Lux?
x |  |  | 2.7 | 4 03.62 | 13.4.2 | Ist die Steuereinheit für den Schalter vom Zugang zum Maschinenraum aus leicht zu
[5 empty] | 15.4.2 | erkennen und zu erreichen?
x |  |  | 2.8 | 10 02.5 | 13.4.2 | Ist der Hauptschalter verriegelbar?
x |  |  | 2.9 |  |  | Ist der Schalter für die Fahrkorbbeleuchtung gemäss WWJSSS verriegelbar?
x |  |  | 2.1 | 10 02.53 | 13.4.1 | Entspricht der Anwendungsbereich des Hauptschalters der Anlagen-Nennstrom?
x |  |  | 2.11 | 11 01.11 | D.2.f.2 | Wurde der Stromfluss der Verbindung der Erdklemme des Maschinenraum und den andere
Aufzugskomponenten, die unbeabsichtigterweise eingeschaltet werden könnten, überprüft?
x |  |  | 2.12 | 10 02.51 | 15.15 | Kann bei einer Aufzugsgruppe mit gemeinsamem Maschinenraum jeder Aufzug mit allen
seinen Komponenten eindeutig identifiziert werden?
x |  |  | 2.13 | 9 06 | 15.4.3 | Sind die Anweisungen zur Personenbefreiung gut sichtbar angebracht?
| x |  | 2.14 | 9 06.5 | 12.5 | Ist das Notfallsystem verfügbar und einsatzfähig? Ist erkennbar, ob sich der
Fahrkorb im Entriegelungsbereich befindet (DZI, Seilmarkierungen)?
Beim GeN2: wurde das Manöver zur Personenbefreiung getestet? Wurde die Haltbarkeits-
dauer der Batterie festgehalten/eingetragen?
x |  |  | 2.15 | 12 03 | 15.4 | Sind alle Beschriftungen und Schilder angebracht? (Vertragsnummer, Maschinenraum- bzw.
Schachtschaltschranktür, Hauptschalter, Fahrkorbbeleuchtung, Schacht, Gegensprechanlage,
Drehrichtung für Notfallmanöver, ERO-Steuerung, Entriegelungsschlüssel)
x |  |  | 2.16 |  |  | Sind Tuchbehälter, Kleiderhaken und Werkzeughalterung vorhanden?
x |  |  | 2.17 |  | 6.3.5 | Verfügen die Öffnungen über Stulpmanschetten, die mindestens 50 mm vom Boden abstehen?
x |  |  | 2.18 | 4 03.4 |  | Sind alle nicht benutzten Schachtkopfdurchgänge verschlossen?
x |  |  | 2.19 |  | 6.3.3.4 | Sind bei Bodendifferenzen im Maschinenraum von mehr als 0,50 m Höhe entsprechende
Stufen oder Leitersprossen und Brüstungen vorhanden?
x |  |  | 2.2 | 4 03.23 / 24 | 6.3.3 | Entsprechen die Sicherheitsabmessungen und -abstände den Mindestanforderungen?
x |  |  | 2.21 |  |  | Sind die Elektroleitungskanäle aus Metall untereinander verbunden und über ein Kabel mit
Mindestquerschnitt von 2,5 mm 2 geerdet?
|  | x | 2.22 | EN 81 | 14.2.3.4 | Ist bei Fahrstrecken von > 30 m eine über Notstrom gespeiste Gegensprechanlage
zwischen Fahrkorb und Maschinenraum vorhanden?
| x |  | 2.23 | 13 02.6 | 16.2 | Ist das Wartungsbuch auf dem neuesten Stand ausgefuhlt ?
3. ANTRIEBSMASCHINE / GETRIEBE / TRAKTIONSSCHEIBE & BREMSE
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 3.1 |  |  | Korrekte Maschine ist installiert
[6 empty] | Marke: |  | Montanari Giulio
[6 empty] | Typ: |  | MGV25M
x |  |  | 3.2 |  |  | Reinigung und Ausbesserung der Lackierung wurden ausgeführt
x |  |  | 3.3 |  |  | Wurden alle Schrauben (mit dem vom Herst. vorgeschriebenen Anzugsmoment) festgezogen?
x |  |  | 3.4 |  |  | Maschine ist wirksam Isoliert (keine Geräuschbrücken)
x |  |  | 3.5 |  |  | Die Maschine steht im Lot und ist korrekt zu Fahrkorb und Gegenwicht ausgerichtet
(Abweichung zwischen Traktionsscheibe und Vorgelege beträgt max. 1,5%)
x |  |  | 3.6 |  |  | Achse der Traktionsscheibe ist sauber (geschmiert)
|  | x | 3.7 |  |  | Ölstand im Getriebe ist in Ordnung
x |  |  | 3.8 |  |  | Untersetzung | [10 empty] | -
[6 empty] | Antriebsscheibe ᴓ (mm): | [10 empty] | 410
[6 empty] | Korrekte Anzahl an Rillen? | [10 empty] | 4
x |  |  | 3.9 | 9 01.3 | 9.7 / | Verfügen die Rollen über Schutzvorrichtungen vor Verletzungen, Abspringen der Rund-
[5 empty] | 12.11 | oder Flachseile bzw. gegen das Eindringen von Fremdkörpern?
x |  |  | 3.1 |  |  | Rillen der Traktionsscheibe sind gereinigt
x |  |  | 3.11 |  |  | Zustand der Triebschieben in ordung / keine Abnutzung
|  | x | 3.12 |  |  | Aussenlager eingestellt, Ölstand korrekt, Schmierung erledigt
|  | x | 3.13 |  |  | Spiel am Getriebe gemäss Herstelleranweisungen kontrolliert
|  | x | 3.14 |  |  | Kein Ölaustritt
x |  |  | 3.15 |  |  | Maschine läuft leise (ggf. separates Messprotokoll, PMT).
|  | x | 3.16 |  |  | Achsen gereinigt und geölt (Öl Nr. 2) gemäss Einstellvorschriften des Herstellers
x |  |  | 3.17 |  |  | Wurden die Bremsbacken gemäss Einstellvorschriften des Herstellers gereinigt und eingestellt?
x |  |  | 3.18 | 9 05 | 12.4.2.1 | Bei Strom Ausfall wirkt die Einzel Bremsbacken bei Abwärtsfahrt der Kabine mit
Nenngeschwindigkeit und bei 125% der Nennlast ?
x |  |  | 3.19 |  |  | Wurden die Bremskontakte der Maschine (sofern vorhanden) eingestellt und sind sie wirksam?
4. ANTRIEBSMOTOR
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
|  | x | 4.1 |  |  | Kein Ölaustritt
x |  |  | 4.2 |  |  | Motorkennzeichnungsplakette und Angabe der Drehrichtung sind vorhanden
[6 empty] | Leistung (kW): |  |  |  |  | 3.2
[6 empty] | Spannung (V) : ………. |  |  |  |  | 360 |  |  |  | Frequenz (Hz) : ………. |  |  | 10.7
[6 empty] | Nennstrom (A) : ………. |  |  |  |  | 12 |  |  |  | Drehzahl (U/min): ………. |  |  | 30
|  | x | 4.3 |  |  | Zustand Motorlager und Ölstand kontrolliert, Rollenlager geschmiert
|  | x | 4.4 |  |  | Motor korrekt zum Getriebe ausgerichtet
x |  |  | 4.5 |  |  | Elektrische Anschlüsse und Erdung kontrolliert (keine Doppelmuttern)
x |  |  | 4.6 |  |  | Wurden die Elektroanschlüsse der Motoren korrekt ausgeführt? (Abschirmung, korrekte
Biegeradien, keine scharfen Kanten)
x |  |  | 4.7 |  |  | Ist der Kabel der Wertgeber ( Encoder ) Abgeschirmt und separate geführt ?
5. ABLENKSROLLEN
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 5.1 |  |  | Ablenksrollen ausgerichtet, geschmiert und mit Splinten versehen
x |  |  | 5.2 | 7 05.1 | 9.7 | Verfügen die Scheiben über Schutzvorrichtungen vor Verletzungen, Abspringen der Rund-
bzw. Flachseile sowie gegen das Eindringen von Fremdkörpern? Wirksam isoliert ?
x |  |  | 5.3 | 7 02 1 | 9.2.1 | Nenndurchmass ist mindestes 40 x das Tragseilendurchmass
6. AUFHÄNGUNGS,- TREIBFÄHIKEIT, UND BREMSKOMPONENTEN
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 6.1 |  |  | Anzahl Tragsseile: |  |  |  | 4 |  | Nenndurchmesser/-breite (mm): |  |  |  |  | 10
|  | x | 6.2 | 7 03 3 | 9.5.3 | Falls nur zwei Tragseilen installiert sind, ist der Schlaffseilkontakt montiert und überpruft ?
x |  |  | 6.3 | 7.01 | 9.2.3 / 9.5 | Sind die geeignete Seilenden montiert? Ist die Lastverteilung zwischen den Seilen eingestellt ?
x |  |  | 6.4 | 7 03 | 9.5.4 | Vorrichtung von Verstellen der Ausgleichsfedern installiert und wirksam? (verdrehungsfreie Seile)
|  | x | 6.5 | 7 04 | 9.6 | Sind die richtigen Ausgleichsseile / -ketten installiert? Durchmesser (mm): | [11 empty] | -
x |  |  | 6.6 | 7 01 | 16.2 | Wurde der Zustand der Seile bzw. Gurte kontrolliert?
x |  |  | 6.7 | 9 05.1 | D.2.h.1 | Hält die Kabine bei Abwärtsfahrt mit Nenngeschwindigkeit und bei 125% der Nennlast
im unteren Schachtteil an?
x |  |  | 6.8 | A 3 01 3 | D.2.h.1 | Hält die leere Kabine bei Aufwärtsfahrt mit Nenngeschwindigkeit im oberen Schachtteil an?
x |  |  | 6.9 | A 3 01 3 | D.2.h.2 | Keine bewegung der leere Kabine nach oben, wenn das Gegengewicht auf den komprimierten
Puffern aufsitzt und eine Aufwärtsfahrt angefordert wird? (ERO)
7. KONTROLLER
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 7.1 |  |  | Referenz elektrischer Schaltplan: | [8 empty] | 1.13084 490988
x |  |  | 7.2 |  |  | Steuerungstyp: | [8 empty] | SAPB
x |  |  | 7.3 |  |  | Controller-Typ: | [8 empty] | Lift-Controller PB 4
x |  |  | 7.4 |  |  | Ist der Controller sauber?
x |  |  | 7.5 |  |  | Wurde die Schallisolierung installiert?
x |  |  | 7.6 |  |  | Sind alle spannungsführenden Teile gegen versehentliche Berührungen gesichert?
x |  |  | 7.7 |  |  | Wurden die weichen Reservezuleitungskabeldrähte nur an einer Seite an den Schutzleiter
angeschlossen? Nur eine Erdung pro Anschlussklemme?
Ist nur eine Mutter pro Anschlussklemme vorhanden?
x |  |  | 7.8 |  |  | Wurde die Verkabelung korrekt ausgeführt? (Abschirmung, Biegeradien, keine scharfen Kanten)
x |  |  | 7.9 | 4 01 | 13.1.1.3 | Wurde die Verkabelung gemäss den Herstellervorschriften zur elektromagnetischen
Verträglichkeit ausgeführt? EMC
|  | x | 7.1 |  |  | Sind die mechanische funktionen der Relais & Schützen, Stromloss überpruft ?
x |  |  | 7.11 |  |  | Sind die Elektronische Karten ( Logic Board ) an die Schutzleiter angeschlossen?
x |  |  | 7.12 | 3 08 | 13.6.1 | Ist die Stromversorgung für die Beleuchtung von Fahrkorb, Schacht, Maschinen- und
Scheibenraum unabhängig von der Stromversorgung der Maschine (Anlagenschalter)?
x |  |  | 7.13 | 4 01.5 | 13.6.3.3 | Verfügt die Fahrkorbbeleuchtung über einen eigenen Kurzschlussschutz?
x |  |  | 7.14 | 8 04 1 | 12.10 | Prüfung des überwachung des Antriebsbewegung nach eines Fahrbefehles ( DDP )
|  | x | 7.15 |  |  | Wurde bei Montageende der Lüftungsfilter des Controllers (Gen2) ausgetauscht?
x |  |  | 7.16 | 11 01 11 | 14.1.1.1.j | Überprüfung des elektrischer Sicherheit in fall von Phasenausfall oder falsche Drehrichtung .
8. KABINE GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 8.1 | 7 07 | 9.9.1 | Fahrkorb-Geschwindigkeitsbegrenzer ist montiert und nach CE-Norm geprüft.
[6 empty] | Teilereferenznummer: | [6 empty] | TBA20602A352
[6 empty] | Nummer der Prüfbescheinigung: | [6 empty] | K0210791
[6 empty] | Prüforganisation: | [6 empty] | CE0036
|  | x | 8.2 | 7 07.22 | 9.9.10 | Ist bei einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer die Endeinstellung verkapselt/arretiert?
x |  |  | 8.3 |  | 9.9.5 | Ist die Drehrichtung bezüglich Greifen der Fangvorrichtung angegeben?
x |  |  | 8.4 |  |  | Ist das richtige Geschwindigkeitsbegrenzerseil installiert?
[6 empty] | Durchmesser: |  |  |  | 6.5 |  |  | mm
x |  |  | 8.5 | 7 07.112 | D.2.i | Gemessene Begrenzerauslösegeschwindigkeit: | [8 empty] | 0.95 |  | m/s
x |  |  | 8.6 | 7 07.41 | 9.9.11.1 | Löst der Geschwindigkeitsbegr. durch die elektr. Sicherheit eine stillsetzen der Maschine?
x |  |  | 8.7 | 7 07.44 | 9.9.11.2 | Verhindert die elektr. Sicherheitsvorrichtung die Inbetriebnahme des Aufzugs, wenn sich der
Geschwindigkeitsbegr. nach Einrucken der Fang nicht automatisch in Position begibt?
x |  |  | 8.8 | 7 07.36 | 9.9.11.3 | Funktioniert die elektrische Überwachung des Geschwindigkeitsbegrenzerseils und steuert
sie ein stillsetzen der Maschine ? (Spannrolle in dem Aufzugsschacht Grube)
x |  |  | 8.9 | 7 07.31/32 | 9.9.4 | Entspricht die im Begrenzerseil auftretende Zugkraft den Anforderungen?
| x |  | 8.10 | 7 07.26 | 9.9.8 | Ist der Geschwindigkeitsbegrenzer zugänglich bzw. kann er ferngesteuert getestet und
in die Normalposition zurückgestellt werden?
8.1 GEGENGEWICHT - GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
|  | x | 8.1.1 | 7 07 | 9.9.3 | Gegengewicht-Geschwindigkeitsbegrenzer ist montiert und nach CE-Norm geprüft.
[6 empty] | Teilereferenznummer: | [6 empty] | -
[6 empty] | Nummer der Prüfbescheinigung: | [6 empty] | -
[6 empty] | Prüforganisation: | [6 empty] | -
|  | x | 8.1.2 | 7 07.22 | 9.9.10 | Ist bei einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer die Endeinstellung verkapselt/arretiert?
|  | x | 8.1.3 |  | 9.9.5 | Ist die Drehrichtung bezüglich Greifen der Fangvorrichtung angegeben?
|  | x | 8.1.4 |  | 9.9.4 | Ist das richtige Geschwindigkeitsbegrenzerseil installiert?
[6 empty] | Durchmesser: |  |  |  | - |  |  | mm
|  | x | 8.1.5 | 7 07.112 | D.2.i | Gemessene Begrenzerauslösegeschwindigkeit: | [8 empty] | - |  | m/s
|  | x | 8.1.6 | 7 07.41 | 9.9.11.1 | Löst der Geschwindigkeitsbegr. durch die elektr. Sicherheitsvorr. einen Maschinenstopp aus?
|  | x | 8.1.7 | 7 07.44 | 9.9.11.2 | Verhindert die elektr. Sicherheitsvorrichtung die Inbetriebnahme des Aufzugs, wenn sich der
Geschwindigkeitsbegr. nach Einrucken der Fangvorricht. nicht automatisch in Position begibt?
|  | x | 8.1.8 | 7 07.36 | 9.9.11.3 | Funktioniert die elektrische Überwachung des Geschwindigkeitsbegrenzerseils und steuert
sie den Maschine stillstand ? (Spannrolle in der Aufzugsschacht Grube)
|  | x | 8.1.9 | 7 07.31/32 | 9.9.4 | Entspricht die im Begrenzerseil auftretende Zugkraft den Anforderungen?
|  | x | 8.1.10 | 7 07.26 | 9.9.8 | Ist der Geschwindigkeitsbegrenzer zugänglich bzw. kann er ferngesteuert getestet und
in die Normalposition zurückgestellt werden?
9. KABINENDACH UND OBERE SCHUTZRAUM
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 9.1 |  |  | Ist das Kabinendach sauber und frei von herumliegenden Teilen?
x |  |  | 9.2 | 11 02.33 | 15.3 | Sind alle Kennzeichnungen vorhanden (STOP, NOR / INS, Richtung,Warnhinweis an Geländer )
x |  |  | 9.3 |  |  | Alle Schalterabdeckungen und Verteilergehäuse montiert und die Kabel ausreichend geschützt.
x |  |  | 9.4 |  |  | Sind die Metallkabelkanäle korrekt geerdet ?
x |  |  | 9.5 |  |  | Sind alle Abdeckungen montiert?
x |  |  | 9.6 | 11 02.3 | 8.15 / | Inspektionssteuerung, Haltevorrichtung und die Steckdose korrekt positioniert und getestet?
x |  |  | 9.7 | 11 02.38.39 | 14.2.1.3 | Funktioniert die Inspektionsfahrt korrekt und gemäss WWJSSS?
x |  |  | 9.8 | 7 06.6 | 9.8.8 | Funktioniert die elektrische Überwachung der Fahrkorb-Fangvorrichtungsposition?
x |  |  | 9.9 | Falls REM | 5.10 | Funktioniert das Alarmsystem korrekt?
x |  |  | 9.1 | WWJSSS | 8.13.3 | Entsprechen die Brüstungen auf dem Kabinendach und die Warnschilder den Anforderungen?
x |  |  | 9.11 | 7 02.1 |  | Umlenkrollen Durchmesser :mm | [5 empty] | 400 |  |  |  | Anzahl Rillen: |  | 4
|  | x | 9.12 | 6 07 | 8.12 | Entsprechen die Notklappen und Nottüren den Anforderungen?
x |  |  | 9.13 |  |  | Entsprecht die Inspektionssteurung an die Otis WWJSSS Obere = Abstand von 1,80 m?
x |  |  | 9.14 | 11 02.3 | 14.2.2.1 | Ist der Stopschalter maximal 0,75 m vom Zugang zum Kabinedach und gemäss WWJSSS
|  | x | 9.15 |  |  | Ist der Entriegelungskurve sauber und leicht geölt?
x |  |  | 9.16 |  |  | Wurde die Fahrkorbisolierung geprüft und die Verbindung Fahrkorb-Bogengang geerdet?
x |  |  | 9.17 |  |  | Beträgt das Spiel der Fahrkorbgleitführungen zwischen 1 und 2 mm ?
|  | x | 9.18 |  |  | Sind die automatischen Schmiervorrichtungen bedarfsgerecht eingestellt?
| x |  | 9.19 | 6 08.1 | 8.13.2 | Weist das Fahrkorbdach eine freie Wartungsfläche von mindestens 0,12m 2 auf, wobei die
kleinste Abmessung mindestens 250 mm beträgt? (z.B. 250X480 mm)
x |  |  | 9.2 | 3 04.1 | 5.7.1.1 | Werden die effektiven Sicherheitsabstände gemäss den nachstehenden Bedingungen bei
vom Gegengewicht vollständig komprimierten Puffern eingehalten?
[8 empty] | Mass A in mm |  |  |  |  | Mass B in mm |  |  |  | Mass C in mm
[8 empty] | (Fahrkorbdach am tiefsten Punkt |  |  |  |  | (oberer Teil des Bogengangs am |  |  |  | (Gleitführung zu
[8 empty] | vom Schachtkopf) |  |  |  |  | tiefsten Punkt vom Schachtkopf) |  |  |  | äusserem Ende der Führungen)
Gemessene Distanz bei Fahrkorb an Schalter 6LS
[8 empty] | 6500 |  |  |  | mm | 6187 |  |  | mm | 6366 |  | mm
|  |  | Nachlaufweg |  | (bis das Gegengewicht
[5 empty] | den Puffer berührt) |  |  | 5626 |  |  |  | mm | 5626 |  |  | mm | 5626 |  | mm
|  |  | GGW-Pufferweg |  |  |  |  | 70 |  |  |  | mm | 70 |  |  | mm | 70 |  | mm
|  |  | Sprungweg Mini = 0.1+0.035V2 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 12 |  | mm
|  |  | Effektiver Sicherheitsabstand |  |  |  |  | 792 |  |  |  | mm | 479 |  |  | mm | 658 |  | mm
Minimal Sicherheitsabstand SIA 370.10 | [7 empty] | 700 + 0.035V2 |  |  |  |  | 400 + 0.035V2 |  |  |  | 100 + 0.035V2
Minimal Sicherheitsabstand EN 81.1 | [7 empty] | 1000 + 0.035V2 |  |  |  |  | 300 + 0.035V2 |  |  |  | 100 + 0.035V2
|  | x | 9.21 | 3 04.1 | 5.7.1.1.d | Passt in den Sicherheitsraum über dem Fahrkorb ein Parallelepiped mit den | [15 empty] | GeN2 1,00 | GeN2 1,60
Mindestabmessungen EN = 500 x 600 x 800 mm
x |  |  | 9.22 | 8 03 | 10.5.1 | Sind der Sicherheitsschalter bzw. der -endnocken korrekt platziert, verriegelt bzw. Mit gelbe
[6 empty] | Farbe gekennzeichnet? Abstand letzter Höchststand bis Auslösepunkt | [11 empty] | 45 |  | mm
x |  |  | 9.23 | 3 04.12 | 5.7.1.2 | Entspricht die verfügbare Länge der GG-Führungen bei vollständig vom Fahrkorb
[6 empty] | komprimierten Puffern dem Nennwert? | [6 empty] | (Nennwert = Mass C+Zusatz) |  |  |  |  | 500 |  | mm
10. GEGENGEWICHT FÜHRUNGEN
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 10.1 |  |  | Entspricht der Typ der Fahrkorbführungen den Herstellerangaben?
x |  |  | 10.2 |  |  | Entspricht der Typ der GG-Führungen den Herstellerangaben?
x |  |  | 10.3 |  |  | Entspricht die Anzahl der Führungsbefestigungen dem Anlagenplan?
x |  |  | 10.4 |  |  | Sind die Fahrkorb- und Gegengewichtführungen sauber und staubfrei?
x |  |  | 10.5 |  |  | Wurden die Fahrkorb- und Gegengewichtführungen verwindungsfrei installiert?
Mit einem Spiel von 0 + 2 mm
x |  |  | 10.6 |  |  | Wurden alle Befestigungsschrauben festgezogen und mit Scheiben versehen?
x |  |  | 10.7 |  |  | Sind alle Laschen eingestellt, festgezogen und gehobelt mit Abstand von + / - 20 cm versehen?
|  | X | 10.8 |  |  | Wurden die Fahrkorb- und GG-Führungen gemäss Herstellerangaben verkeilt,
auf dem Grubenboden aufgestellt und an der Montagelehre festgeschraubt?
11. KABINENTÜRE UND TÜRMASCHINEN
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 11.1 |  |  | Türmaschine Seite FO, Typ: | [6 empty] | Siemens AT 40
Vorschriftsgemäss eingestellt
x |  |  | 11.2 |  |  | Türmaschine Seite RO, Typ: | [6 empty] | Siemens AT 40
Vorschriftsgemäss eingestellt
x |  |  | 11.3 | 6 05.51 | 8.9.3 | Verriegelung der Fahrkorbtüre und Sicherheitskontakt kontrollieren
x |  |  | 11.4 |  |  | Sind die Türseile, Halterungen korrekt montiert,gespannt, & alle Schrauben festgezogen ?
x |  |  | 11.5 | 6 05.41 | 8.6.3 | Beträgt das Spiel zwischen den Türflügeln bzw. zwischen Türflügel, Pfosten, Sturz und Schwelle
im geschlossenen Zustand mind. 3 mm und maximal 6 mm? (10 mm bei Verschleiss)
x |  |  | 11.6 | 3 03.12 | 11.2.2 | Beträgt der waagrechte Abstand zwischen Kabinenschwelle & Schachttürschwelle Max.35mm ?
x |  |  | 11.7 |  |  | Sind Fahrkorbschwelle, Führungen und Rollen sauber und leicht geölt?
x |  |  | 11.8 | 6 05.53 | 8.9 | Wurden die Türkontakte daraufhin überprüft, ob sie im geöffneten Zustand die Fahrkorb-
bewegung unterbinden?
x |  |  | 11.9 |  |  | Ist das Entriegelungsschwert im Lot und gemäss Herstellerangaben eingestellt ?
x |  |  | 11.10 | 11 02.66 | 14.2.1.3.a)1) | Wird die Türmaschine bei Aktivierung der Stopvorrichtung/Inspektionsfahrt von Kabinendach.
|  |  |  | 11 02.34 |  | ausser Betrieb gesetzt?
|  | X | 11.11 | 6 05.16 | 8.6.7.4 | Verfügen Glastürfelder über eine korrekte Kennzeichnung (Hersteller,Glastyp, Glasstärke ?
x |  |  | 11.12 |  |  | Sind die Türfelder im offenen und geschlossenen Zustand korrekt ausgerichtet?
x |  |  | 11.13 | 6 05.54 | 8.10 | Erfüllen mehrflügelige Schiebetüren die Anforderungen? (elektrische Überwachung
des nicht verriegelten Türflügels)
x |  |  | 11.14 | 3 03.14 | 11.2.1 / | Beträgt der waagrechte Abstand zwischen Schachtwand und Kabinenschwelle =< 150mm ?
|  |  |  | 6 05.6 | 8.9.3 | Ein Abstand von höchstens 200mm ist zullässig in einen senkrechten höhe von 0,50 m.
Diese Anforderung gelten nicht Falls die Kabinentüre mit eine elektromechanische Verriegelung .
verfügt?
x |  |  | 11.15 |  |  | Wurden die Elektrokabel korrekt verlegt? Keine Führung über scharfe Kanten,
wurden die Abschirmungen und Erdanschlüsse ausgeführt?
12. FAHRKORBEINGANG & SICHERHEIT DER TÜRBEWEGUNGEN
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 12.1 | 6 05.423 | 8.7.2.1.1.1 | Liegt der erforderliche Kraftaufwand, um das Schliessen der Türe zu verhindern, unter 150 N?
x |  |  | 12.2 |  |  | Gibt es bei der Türöffnung keine Schläge bei Erreichen des Endanschlags?
x |  |  | 12.3 |  |  | Gibt es bei der erneuten Türöffnung keine Schläge bei Erreichen des Endanschlags?
x |  |  | 12.4 |  |  | Gibt es bei der Türschliessung keine Schläge bei Erreichen des Endanschlags?
x |  |  | 12.5 | 6 05.15 | 7.2.3.2 | Beträgt das Spiel bei manueller Krafteinwirkung von 150 N am schwächsten Punkt max. 30 mm
|  |  |  | 6 05.2 |  | bei einer seitlich öffnenden Tür bzw. 45 mm bei zentral öffnender Tür?
x |  |  | 12.6 | 6 05.424 | 8.7.2.1.1.2 | Beträgt die kinetische Energie max. 10 J bei durchschnittlicher Türschliessgeschwindigkeit?
(gemessen: 707 N)
x |  |  | 12.7 | 6 05.71 | 8.11.2 | Kann die Fahrkorbtüre innerhalb des Entriegelungsbereichs bei einem Stromausfall
manuell mit einer Kraft von max. 300 N geöffnet werden?
x |  |  | 12.8 | 6 05.4241 | 8.7.2.1.1.3 | Beträgt die kinetische Energie bei erzwungener Türschliessung max. 4 J? (gemessen: 447N)
x |  |  | 12.9 |  |  | Wurden die Endanschläge für die Türöffnung / Schliessung eingestellt und kontrolliert?
x |  |  | 12.10 | 6 05.4231 | 8.7.2.1.1.3 | Öffnet ein Schutzmechanismus die Türen wieder, wenn eine Person in der Türe eingeklemmt
wird oder Gefahr läuft, eingeklemmt zu werden?
|  | x | 12.11 | 6 05.15 | 8.7.1 | Weist die Oberfläche der Kabinentüre Vertiefungen bzw. Vorsprünge von Max 3mm ?
x |  |  | 12.12 | 6 04 | 8.4 | Halten die Schürzeblech des Kabinen die Mindestanforderungen bezüglich Abmessungen,
Anschrägung, Sind sie korrekt montiert?. Sonder Anförderungen falls Rampenfahrt-Steuerung.
|  | x | 12.13 | Selon EN | 8.6.7.5 | Wurde bei Glastüren eine der Massnahmen zum Schutz von Kinderhänden vorgesehen?
(verringerter Reibungskoeffizient, Glasfärbung, Fingereinklemmschutz, andere)
|  | x | 12.14 | 6 05.421 | 8.6.1 / 8.7.2.2 | Erfüllen die vertikalen Schiebetüren die Anforderungen?
x |  |  | 12.15 | 5 07.12 | 7.7.1 | Beträgt der Entriegelungsbereich bei gleichzeitig angetriebenen Schacht- und
Fahrkorbtüren 350 mm bzw. jeweils 200 mm auf beiden Antriebsseiten?
13. AUTOMATISCHE SCHACHTTÜREN In jeder Etage zu kontrollieren
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
|  | x | 13.1 |  |  | Tür und Türschliessmechanismus sind korrekt montiert und nach CE-Norm geprüft.
[6 empty] | Teilereferenznummer: | [9 empty] | -
[6 empty] | Prüfbescheinigungsnummer: | [9 empty] | -
[6 empty] | Prüforganisation: | [9 empty] | -
[6 empty] | Identifikationsnr. der Türen und Türschliessvorrichtungen: | [9 empty] | -
KompatibilitätsSIA.370/10 der Schachttüren mit der Brandschutzklasse
|  | x | 13.2 |  |  | Sind die Schachttüren gemäss den Montageanweisungen eingestellt? (Seil-/Federspannung,
Rollen / Gegenrollen, Führungen, Türschwelle, Fussleisten)
|  | x | 13.3 | 3 03.11 | 5.4.3 | Erfüllen die Schürzeblechen der Schachttüren die Minimalanforderungen bezüglich
Abmessungen, Fase usw. und sind sie korrekt montiert?
|  | x | 13.4 | 5 01.3 | 7.1 | Beträgt das Spiel zwischen Türflügel und -pfosten, Türsturz bzw. -schwelle bei
geschlossenen Türen mindestens 3 mm und höchstens 6 mm? (10 mm bei Verschleiss)
|  | x | 13.5 | 5 07.11 | 7.7 | Entspricht das Spiel der Schliessvorrichtung den Montageanweisungen? Wird der Sicher-
heitsstromkreis durch Ziehen oder Drücken an der geschlossenen Tür nicht unterbrochen?
|  | x | 13.6 | 5 07.3 | 7.7.4 | Wurden die Kontakte aller Schachttüren dahingehend überprüft, dass sie die
Fahrkorbbewegung bei sich öffnenden Türen verhindern?
|  | x | 13.7 |  |  | Sind die Führungen und die Gegengewichte der Türen auf geräuscharmen Betrieb und
gemäss den Montageanweisungen eingestellt?
|  | x | 13.8 | 5 08 | 7.7.3.2 | Funktioniert die Schliessvorrichtung korrekt?
|  | x | 13.9 | GemassEN | 7.5.1 | Weist die äussere Oberfläche der Türen Vertiefungen bzw. Vorsprünge von max. 3 mm auf?
|  | x | 13.10 | 5 07.23 | 7.7.3.2 | Kann an jedem Etagenpodest mindestens eine Schachttüre mit Hilfe eines Sicherheitsschlüssels
von aussen geöffnet werden? (Dreikantschlüssel).
|  | x | 13.11 | Gemass EN | 7.2.3.5 | Verfügen die Glasfelder über eine geeignete Kennzeichnung (Hersteller, Marke, Glastyp,
[6 empty] | Glasstärke)? | [9 empty] | -
|  | x | 13.12 | 5 07.42 | 7.7.6.2 | Ist eine Kontrolle der Schliessposition der nicht verriegelten Türflügel vorhanden?
|  | x | 13.13 | Gemass EN | 7.2.3.6 | Wurde im Falle von Glastüren eine der Schutzvorkehrungen zum Schutz von Kinderhänden
getroffen? (verringerter Reibungskoeffizient, Glasfärbung, Fingereinklemmschutz, andere)
|  | x | 13.14 | 5 05.22 | 7.4.3/7.5.2.2 | Erfüllen die vertikalen Schiebetüren die Anforderungen?
|  | x | 13.15 | 5 07.212 | 7.7.3.1 | Greifen die Verriegelungskomponenten mindestens 7 mm ein, bevor der
Fahrkorb abfahren kann?
|  | x | 13.16 | 5 07.223 | 7.7.5 | Wurden die mechanischen Verriegelungen aller Schachttüren mit korrekter Position
des Verriegelungselements geprüft?
|  | x | 13.17 |  | 7.2.3.2 | Türspalt bei einer Handkraft von 150N: <30mm bei einseitig öffnender Tür, <45mm bei
zentralöffnender Tür
14. SCHACHTDREHFLÜGELTÜREN In jeder Etage zu kontrollieren
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 14.1 |  |  | Kennzeichnung Türe: | [5 empty] | Bestehend
KompatibilitätsSIA.370/10 der Schachttüren mit der Brandschutzklasse
x |  |  | 14.2 | 5 06.23 | 7.6.2 | Sichtbären Kabine Anwesenheitsanzeige : Lichtsignal oder Schauöffnungen ? Bei jeden Etage.
x |  |  | 14.3 |  |  | Entspricht die Einstellung der Schachttüren den Montageanweisungen? (sind die
Scharniere geölt?)
|  | x | 14.4 | 3 03.11 | 5.4.3 | Halten die Schurtzeblechen der Schachttüren die Mindestanforderungen bezüglich
Abmessungen, Fase usw. ein bzw. sind sie korrekt montiert?
x |  |  | 14.5 | 3 03 24 | 11.2.2 | Abstand zwischen der Schachtwand und Kabinenschwelle ist nicht grösser als 20mm ?
x |  |  | 14.6 | 3 03.24 | 7.5.1 | Weist die innere Oberfläche der Türen Vertiefungen bzw. Vorsprünge von max. 3 mm auf ?
x |  |  | 14.7 | 5 01.3 | 7.1 | Beträgt das Spiel zwischen Türflügel und -pfosten, Türsturz und -schwelle
im geschlossenen Zustand mindestens 3 mm und höchstens 6 mm? (10 mm bei Verschleiss)
|  | x | 14.8 | 5 06.22 | 7.2.3.5 | Verfügen die Glasfelder über eine geeignete Kennzeichnung (Hersteller, Marke, Glastyp,
[6 empty] | Glasstärke)? | [5 empty] | -
|  | x | 14.9 | 5 07.42 | 7.7.6.2 | Ist eine Kontrolle der Schliessposition der nicht verriegelten Türflügel vorhanden?
x |  |  | 14.10 | 5 07.13 | 7.7.4 | Wurden die Türkontakte aller Schachttüren dahingehend überprüft, dass sie die
Fahrkorbbewegung bei sich öffnenden Türen verhindern?
x |  |  | 14.11 | 5 07.231 | 7.7.3.2 | Kann an jedem Etagenpodest mindestens eine Schachttüre mit Hilfe eines Sicherheitsschlüssels
von aussen geöffnet werden? (Dreikantschlüssel).
x |  |  | 14.12 | 5 08 | 7.7.3.2 | Ist die automatische Türschliessvorrichtung korrekt eingestellt?
x |  |  | 14.13 |  |  | Beträgt das Spiel zwischen den einzelnen Entriegelungsrollen und dem mobilen
Nocken zwischen min. 5 mm und max. 10 mm?
x |  |  | 14.14 |  |  | Wurden die Türanschläge montiert und überprüft?
x |  |  | 14.15 | 5 07.2 | 7.7 | Entspricht das Spiel der Schliessvorrichtung den Montageanweisungen? Wird der Sicher-
heitsstromkreis durch Ziehen oder Drücken an der geschlossenen Tür nicht unterbrochen?
15. GEGENGEWICHT
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 15.1 |  |  | Ist das Gegengewicht sauber?
x |  |  | 15.2 |  |  | Ist das Gegengewicht im Lot aufgehängt?
x |  |  | 15.3 |  |  | Umlenkscheibe ∅: | [8 empty] | 400 |  | mm
[6 empty] | Ist die Rillenanzahl korrekt? | [8 empty] | 4
|  |  |  | 6 11.2 | 8.18.2 | Verfügen die Scheiben über Schutzvorrichtungen?
x |  |  | 15.4 | 6 11.1 | 8.18.1 | Sind die einseln Blöcke des Gegengewichts Verriegeln gegen Herabfallen gesichert?
x |  |  | 15.5 | A6 02.5 | D.2.h.3 | Entspricht die Lastverteilung den Herstelleranweisungen?
[6 empty] | Ist der Ausgleichswert in % für die Nennlast korrekt? | [11 empty] | 47%
x |  |  | 15.6 |  |  | Beträgt das Spiel der Gleitführungen und Gegengewichtrollen zwischen 2 und 3 mm?
x |  |  | 15.7 | 7 01 / 7 03 | 9.2.3.1 / 9.5 | Sind die Gegenmuttern der Seilaufhängungen festgezogen, versplintet und mit einem
System zur Verhinderung von Verwindungen ausgestattet?
x |  |  | 15.8 |  |  | Sind die automatischen Schmiervorrichtungen montiert und eingestellt?
|  | x | 15.9 | 7 04 | 9.6 | Wurden geeignete Ausgleichsketten bzw. -seile montiert?
[6 empty] | Art der Ausgleichsketten bzw. -seile je nach Hersteller: | [11 empty] | -
|  | x | 15.10 |  |  | Wurden die Holzblocks zum Ausgleich der Seildehnung korrekt installiert & festgesogen ?
x |  |  | 15.11 | Gemass EN | 11.3 | Beträgt der Abstand zwischen Fahrkorb und Gegengewicht mindestens 50 mm?
16. SCHACHT
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 16.1 | 3 08 | 5.9 | Liefert die Schachtbeleuchtung 1000 mm über dem Fahrkorbdach und dem Grubenboden eine
Lichtintensität von mind. 50 Lux? Mit Lampen, die weniger als 500 mm vom Grubenboden und
vom Schachtkopf entfernt sind?
x |  |  | 16.2 | 3 05 42 | 13.6.2 / | Ist in der Grube eine Steckdose vorhanden?
[5 empty] | 5.7.3.4.b | Siehe EN 81.1 referenz 5.7.3.4.b
x |  |  | 16.3 | 3 02.2 | 5.2.1.1 | Sind in einem völlig umschlossenen Schacht nur die zulässigen Öffnungen verfügbar?
|  | x | 16.4 | 3 02.12 | 5.3.1.2 | Sind die Glasplatten in für Personen zugänglichen Bereichen aus Verbundglas?
|  | x | 16.5 | 3 10.3 | 5.6.1 | Ist der Bewegungsraum des Gegengewichts durch eine feste Ablenkplatte geschützt?
|  | x | 16.6 | 3 10.4 | 5.6.2.1 | Besteht bei Schächten mit mehreren Aufzügen eine Trennung zwischen den Anlagen
in der Grube bis zu einer Höhe von 2,50 m über dem tiefsten Etagenpodest?
|  | x | 16.7 | 3 10.4 | 5.6.2.2 | Besteht eine Trennung über die gesamte Schachthöhe, wenn die Distanz zwischen dem
Fahrkorbdachrand und einem bewegl. Teil eines angrenzenden Aufzugs < 500 mm beträgt?
x |  |  | 16.8 | 3 09 | 5.8 | Ist der Schacht völlig frei von nicht zum Aufzug gehörenden Fremdkörpern?
|  | x | 16.9 | 3 02.23 / 27 | 5.2.2 | Entsprechen die Wartungstüren oder -klappen den Anforderungen?
|  | x | 16.10 | 3 02.12 | 5.2.1.2 | Sind die weiteren Anforderungen für teilweise umschlossene Schächte erfüllt?
x |  |  | 16.11 | 3 06 | 5.2.3 | Entspricht die Schachtbelüftung dem Anordnungsplan?
x |  |  | 16.12 |  |  | Sind die Impulsgeber gemäss den Montageanweisungen ausgerichtet und befestigt?
17. INNENRAUM DER KABINE
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 17.1 |  |  | Stimmt die Fahrkorbausrüstung mit der Bestellung überein (Materialschein)?
| x |  | 17.2 | 11 02.13 | 15.9 | Stimmen die Kabinenrüfsknöpfe & Etagenanzeigen mit den Bezeichnungen der Etagen überein?
x |  |  | 17.3 | 6 03 | 15.2.1 / | Sind die Angaben zu Nennlast, max. Personenzahl, Herstellername, Identifikationsnummer
|  |  |  | 12 02 | 15.2.2 | im Fahrkorb vorhanden?
x |  |  | 17.4 |  |  | Sind die Decke, der Boden und die Wände sauber und wurden die
Kunststoffschutzelemente entfernt?
x |  |  | 17.5 | 11 02.7 | 14.2.3.3 | Ist eine Notrufvorrichtung zur bidirektionalen Sprachkommunikation mit Notdienst vorhanden ?
x |  |  | 17.6 | 6 03 | 14.2.5 | Funktioniert die Überlastkontrolle (akustisch, optisch, offene Türe)?
x |  |  | 17.7 | 6 10 | 8.17 | Funktioniert die Hauptbeleuchtung & Notbeleuchtung der Kabine vorschriftsmässig?.
x |  |  | 17.8 | 6 09 | 8.16 | Ist im Fahrkorb eine ausreichende Belüftung vorhanden?
|  | x | 17.9 | 6 07 | 8.12 | Entsprechen die Nottüren und -klappen den Anforderungen?
18. ETAGENPODESTKNÖPFE UND - ANZEIGEN
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
|  | x | 18.1 | 12 04.2 | 15.5.3 | Ist bei Lastaufzügen die Angabe der Nennlast von jedem Etagenpodest aus sichtbar?
x |  |  | 18.2 |  |  | Funktionieren die Druckknöpfe, Quittier- und Etagenanzeigelampen korrekt?
|  | x | 18.3 |  |  | Wurden die Positionsanzeigen gemäss Installationsplan montiert?
|  | x | 18.4 |  |  | Wurden die Richtungs- bzw. Ankunftsanzeigen überprüft?
x |  |  | 18.5 | 11 02.72 |  | Ist die Alarmsirene von der aussenseite des Schachtaussenseite identifizierbar?
x |  |  | 18.6 | AEAI | AEAI | Funktioniert die Brandfallsteuerung?
19. UNTER DEM FAHRKORB
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
|  | x | 19.1 | 7 02.1 |  | Durchmesser der Ablenksrollen Korrekt ? | [10 empty] | - |  | mm
[6 empty] | Rillenanzahl der Ablenksrollen Korrekt ? | [10 empty] | -
|  |  |  | 7 05 | 8.18.2 | Verfügen die Scheiben über Schutzvorrichtungen? | [10 empty] | -
x |  |  | 19.2 |  |  | Sind die Hangekabel korrekt und gemäss Montageplan befestigt?
x |  |  | 19.3 |  |  | Beträgt das Spiel der Fahrkorbgleitführungen zwischen 1 und 3 mm?
x |  |  | 19.4 | 7 04 | 9.6 | Ausgleichskette oder -seile isoliert und korrekt gesichert, Zustand geprüft
x |  |  | 19.5 |  |  | Magnetschaltern sind im Lot und gemäss Herstellervorschriften montiert
x |  |  | 19.6 |  |  | Sind die untere Teilen der Kabine sauber?
x |  |  | 19.7 |  |  | Die Pufferkontaktplatten sind montiert und zu den Puffern in der Grube ausgerichtet.
|  | x | 19.8 |  |  | Sind die Sprung Sicherheitsbolzen des Fahrkorbs isoliert?
x |  |  | 19.9 | Gemass EN | 5.10 | Ist der Alarmsystem zur Befreiung von in der Grube eingeschlossenen Personen wirksam ?
20. AUFZUGSGRUBE
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 20.1 | 3 08 | 13.6.3.2 / | Kann die Schachtbeleuchtung von der Grube & Maschinenraum ein & aus geschalten werden?
x |  |  | 20.2 | 3 05.41 | 14.2.2.1 / | Steht ein Notaus-Schalter in einem Umkreis von max. 0,75 m von den Innenseite des
|  |  |  | 3 05 42 | 5.7.3.4 | Türrahmens zur Verfügung? (bei Grube ≤160 cm, Höhe PES max. 200 cm vom Grubenboden
und max. 40 cm über Etagenpodest), gemäss WWJSSS?
x |  |  | 20.3 | 3 05 42 | 13.6.2 | Ist in der Grube eine Steckdose vorhanden?
x |  |  | 20.4 | 3 05.3 | 5.7.3.2 | Erfüllt der Grubenzugang die Anforderungen, ist die Grubenzugangsleiter vorhanden?
x |  |  | 20.5 | 3 09 | 5.8 | Ist der Schacht völlig frei von Fremdkörpern die nicht zum Aufzug gehören ?
Ist der Grubenboden trocken und sauber?
x |  |  | 20.6 |  |  | Sind die Ölauffangbehälter unter den Führungen installiert?
x |  |  | 20.7 |  |  | Sind alle Warnschilder in der Aufzugsgrube montiert?
x |  |  | 20.8 | 3 05.41 | 5.7.3.4 / | Ist der Notaus-Schalter in der Grube korrekt platziert und funktionsfähig?
x |  |  | 20.9 | 11 02.22 | 14.2.1.2.a) 3) | Ist der Überwachungsschalter des Positionierungsband PRS,funktionsfähig ? ( ADO / RLEV )
|  | X | 20.10 | 3 05.11 |  | Funktioniert das elektrische Wassereintritt-Warnsystem?
x |  |  | 20.11 |  |  | Sind die richtigen Fahrkorbpuffer installiert? | [8 empty] | Wurde der Ölstand kontrolliert?
[6 empty] | Teilereferenznummer: | [5 empty] | ACLA DE51065
[6 empty] | Prüfbescheinigungsnummer: | [5 empty] | 300401L1 |  |  |  | Prüfstelle : |  | CE0036
x |  |  | 20.12 | 8 02.234 | 10.4.3.4 | Wird die Normalposition der Hydraulikpuffer von einer elekt. Sicherheitsvorrichtung überprüft?
x |  |  | 20.13 |  |  | Sind die richtigen Gegengewichtspuffer installiert? | [8 empty] | Wurde der Ölstand kontrolliert?
[6 empty] | Teilereferenznummer: | [5 empty] | ACLA DE51065
[6 empty] | Prüfbescheinigungsnummer: | [5 empty] | 300401L1 |  |  |  | Prüfstelle : |  | CE0036
x |  |  | 20.14 | 8 02 | 5.7.3.3 | Distanz zwischen horizontalem Fahrkorb und Puffer: | [11 empty] | 229 |  | mm
[6 empty] | Durchbiegung Puffer, gemessen: | [11 empty] | 70 |  | mm
x |  |  | 20.15 | 3 05.2 | 5.7.3.3 | Werden bei Aufsitzen des Kabine auf den vollständig komprimierten Puffern die
Sicherheitsabstände gemäss den nachfolgend beschriebenen Bedingungen eingehalten?
|  | x | 20.16 | a) Vert. Abstand vom dem höchsten Punkt eines grubenseitig installierten Bauteils zum FK | [13 empty] | - |  | mm
x |  |  | 20.17 | b) Vert. Abstand vom Grubenboden zum tiefsten Punkt des Fahrkorbbogens | [13 empty] | 709 |  | mm
|  |  | 20.18 | c) Vert. Abstand vom Grubenboden zu den unter dem FK installierten Komponenten | [13 empty] | 377 |  | mm
x |  |  | 20.19 | 3 05.211 | 5.7.3.3.a | Passt in den Sicherheitsraum unter dem Kabine ein rechtwinkligen Prismas von den Mindest-
Abmessungen von EN 81.1= 500 x 600 x 1000 mm / SIA 370.10 = 500 x 600 x 800mm
x |  |  | 20.2 | 8 03.311 | 10.5.1 | Ist der Sicherheitsendschalter korrekt platziert, verriegelt und von gelber Farbe?
[6 empty] | Abstand vom äussersten Tiefstand bis zum Auslösepunkt | [11 empty] | 45 |  | mm
x |  |  | 20.21 | 3 11 | 5.5 | Wurden bei unter der Grube befindlicher Räumlichkeiten alle Sicherheitsmassnahmen getroffen?
x |  |  | 20.22 | 8 02.22 | D.2.I.1 | Energiespeicherpuffer: der Fahrkorb mit seiner Nennlast sitzt auf den Puffern auf;
entspricht die Hub des Puffers bei lockeren Seilen den Herstellerangaben?
x |  |  | 20.23 | 8 02.23 | D.2.I.2 | Energiespeicherpuffer mit Umkehrdämpfung und Dissipation: tritt keinerlei Verformung
auf, wenn die Kabine mit Nutzlast und Nenngeschwindigkeit in Kontakt mit den Puffern kommt?
21. BETRIEBS- UND SICHERHEITSPRÜFPUNKTE
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 21.1 |  |  | Entspricht die Bündigstellung dem OTIS-Qualitätsstandard? (Phase1, I08-010FS)
x |  |  | 21.2 |  |  | Entspricht der Betriebskomfort dem OTIS-Qualitätsstandard? (im Zweifelsfalle
PMT-Messung)
x |  |  | 21.3 | 10 01 / 10 02 | 14.1.1.1d | Wurde die Sicherheitsschaltung getestet, um im Falle eines Erdungsisolationsfehlers die
sofortige Abschaltung der Anlage auszulösen?
x |  |  | 21.4 | 11 01.11 | 14.1.1.1j | Wurde die FunktionsSIA.370/10 des Phasenumkehrschutzes durchgeführt?
|  | x | 21.5 | 11 02.5 | 14.2.1.5. | Funktioniert die Rampenfahrtsteuerung korrekt?
x |  |  | 21.6 | 11 02.2 | 14.2.1.2 | Funktioniert das Bündigstellungs- und Nachregulierungsverfahren bei geöffneten Türen korrekt?
22. STROM- UND GESCHWINDIGKEITSMESSUNGEN
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x | [12 empty] | Nennwert |  |  | Gemessener Wert
|  |  | 22.1 | A 6 02 7 | D.2.e | Spannung Netzversorgung: | [6 empty] | 400 |  |  | 392.9 |  | Volt AC
[6 empty] | Spannung Steuerkreis: | [6 empty] | 24 |  |  | 24.27 |  | Volt DC
[6 empty] | Spannung Sicherheitssteuerkreis: | [6 empty] | 50 |  |  | 49.2 |  | Volt DC
x |  |  | 22.2 | A 6 02 7 | D.2.e | Strommessung |  |  |  | aufwärts, leer: | [5 empty] | 4.6 |  | A
[10 empty] | abwärts, leer: | [5 empty] | 6.18 |  | A
[10 empty] | aufwärts, ausgeglichen: | [5 empty] | 5.93 |  | A
[10 empty] | abwärts, ausgeglichen: | [5 empty] | 4.99 |  | A
[10 empty] | aufwärts, bei Volllast: | [5 empty] | 6.8 |  | A
[10 empty] | abwärts, bei Volllast: | [5 empty] | 4.7 |  | A
x |  |  | 22.3 | A 6 02 7 | 12.6 | Messung der Geschwindigkeit aufwärts, ausgeglichen: | [9 empty] | 0.63 |  | m/s
[6 empty] | Messung der Geschwindigkeit abwärts, ausgeglichen: | [9 empty] | 0.62 |  | m/s
23. FANGVORRICHTUNGEN UND FANGPRÜFUNG
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 23.1 |  |  | Korrekte Kabine-Fangvorrichtung installiert?
[6 empty] | Teilereferenznummer: | [5 empty] | Bestehend
[6 empty] | Prüfbescheinigungsnummer: | [5 empty] | - |  |  |  | Prüfstelle |  | -
x |  |  | 23.2 |  |  | Ist das Gestänge der Fahrkorb-Fangvorrichtung sauber; keine harten Stellen (Reiben);
ist es leicht geölt und versplintet?
|  | x | 23.3 | A 6 02.12 | D.2.j.2 | Stoppt die Fangvorrichtung mit verzögertem Ansprechen (v> 1m/s) die Kabine mit 125% der
Last und mit Nenngeschwindigkeit in Abwärtsrichtung bei Auslösung durch den
Geschwindigkeitsbegrenzer ?
x |  |  | 23.4 | A 6 02.122 1 | D.2.j.1 | Stoppt die Fangvorrichtung mit sofortigem Ansprechen (v ≤ 1m/s) die Kabine bei Abwärts-
fahrt bei Auslösung durch den Geschwindigkeitsbegrenzer, wenn die Kabine mit der Nennlast
und mit Nenngeschwindigkeit fährt?
x |  |  | 23.5 | A 6 02.123 | 9.8.7 | Die Neigung des Kabinenbodens ist weniger dann 5% gegenüber die original Ausgangsposition
x |  |  | 23.6 | A 6 02.123 | D.2.j | Keine Beschädigung, die den normalen Aufzugseinsatz gefährden könnte?
|  | x | 23.7 |  |  | Ist die Gegengewicht-Fangvorrichtung korrekt installiert?
[6 empty] | Teilereferenznummer: | [5 empty] | -
[6 empty] | Prüfbescheinigungsnummer: | [5 empty] | - |  |  |  | Prüfstelle |  | -
|  | x | 23.8 |  |  | Ist das Gestänge der Gegengewicht-Fangvorrichtung sauber; keine harten Stellen (Reiben);
ist es leicht geölt und versplintet?
|  | x | 23.9 | A 6 02.13 | D.2.k | Stoppt die Fangvorrichtung mit verzögertem bzw. sofortigem Ansprechen das Abwärtsfahrende
Gegengewicht bei Auslösung durch den Geschwindigkeitsbegrenzer, wenn der Fahrkorb
mit Nenngeschwindigkeit fährt?
|  | x | 23.10 | A 6 02.13 | D.2.k | Keine Beschädigung, die den normalen Aufzugseinsatz gefährden könnte?
24.SCHUTZEINRICHTUNG für die AUFWÄRTS FAHRENDE KABINE gegen ÜBERGESCHWINDIKEIT
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
x |  |  | 24.1 |  |  | Teilereferenznummer: | [5 empty] | Mayr Roba Twinstop
[6 empty] | Prüfbescheinigungsnummer: | [5 empty] | 350-8012.11213S |  |  |  | Prüfstelle |  | CE0036 EU-BD 845/3
x |  |  | 24.2 | Selon EN 81 | 9.10.1 | Funktioniert diese Schutzvorrichtung bei Aufwärtsfahrt, wenn die Kabine mit Max. 115%
der Nenngeschwindigkeit fährt? Wird die Kabine Geschwindigkeit reduziert, auf die maximale
Geschwindigkeit ab, für die Geschwindigkeit der Gegengewichtpuffer vorgesehen ist ?
x |  |  | 24.3 | Selon EN 81 | 9.10.5 | Löst diese Schutzvorrichtung bei Auslösung eine elektrische Sicherheitsvorrichtung aus?
x |  |  | 24.4 | Selon EN 81 | D.2.j | Liegt keine Beschädigung vor, die den normalen Aufzugseinsatz gefährden könnte?
25. BESONDERE ANFORDERUNGEN
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
26. SCHUTZMASSNAHMEN AN AUFZÜGE OHNE KABINENTÜREN
+ | - | N |  | Norm | Norm
|  |  |  | SIA.370/10 | EN 81-1
|  | x | 26.1 | 3 03.21 | nicht Anwendbär | Die Schachtwand vor dem Kabinenzugang muss mit den Schachttüren über die ganze
Eingangsbreite der Kabine + 25mm
|  | x | 26.2 | 3 03.24 | nicht Anwendbär | Waagrechte Abstand zwischen der Schachtwand vor der Kabinenschwellen, den senkrechten
Kanten sowie dem oberen Abschluss des Kabinenzugangs darf nicht grösser als 20mm sein.
|  | x | 26.3 | 6 06.1/2 | nicht Anwendbär | Lichtschränke oder gleichwertigen Einrichtung auszurüsten, welche den Aufzug stillsetz, wenn
Gefahr des Einklemmens von Personen oder Gütern zwischen Kabinenschwellen und
Schachtwand besteht. Die Axe des Schutzstrahles höchstens 30mm über dem Kabinenboden
und in einem Abstand von 40-60mm von der Kabinenschwellen Befindet.
|  | x | 26.4 | 6 06.3 | nicht Anwendbär | Nach Ansprechung der Einrichtung darf ein neue Fahrt nur von der Kabine aus eingeleitet
werden können. Bei Einrichtung Fehler darf keine neue Fahrt eingeleitet werden können.
|  | x | 26.5 | 11.02.63 | nicht Anwendbär | In der Kabine muss ein Haltschalter vorhanden sein, sofern eine oder mehere Zugänge
aufweist, die nicht mit wollwandigen Türen volldtändig abgeschlossen sind.
|  | x | 26.6 | 11.02.65 | nicht Anwendbär | Haltschalter müssen als Druckschalter mit Raststellung oder als Kippschalter ausgebildet sein.
Der Druckschalter muss mit der Bezeichnung "STOP" versehen sein. Beim Kippschalter ist
für die Ausschalten die Aufschrift "STOP"anzubrigen.Betätigungsorgane müssen Rot sein.
27. AUZÜGE MIT TROMMEL ODER KETTENANTRIEB
+ | - | N |  | Norme | Norme
|  |  |  | SIA 370 / 10 | EN 81-1
|  | x | 27.1 | 3 04 21 | 5.7.2.1 | Bei Kabine am obersten Halt muss der Weg in Aufwärtsrichtung bis zu Puffer mindestens
[6 empty] | 500mm betragen, Abmessung = | [5 empty] | - |  |  | mm
|  | x | 27.2 | 3 04 22 | 5.7.2.2 | Bei Puffer vollständig zusammengedrückt, müssen die 3 Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein.
|  | x |  | 3 04 222 | 5.7.2.2.a) | Der freie Abstand zwinschen Schachtdecke / allfälligen Einbauten und dem Kabinendach
[6 empty] | muss mindestens :EN 81.1 = 1000mm / SIA 370 / 10 = 700mm, Abmessung | [12 empty] | mm
|  |  |  | 3 04 223 | 5.7.2.2.b) | Freie Abstand zwischen der Schachtdecke bzw allfälligen Einbauten und über dem :
[6 empty] | 1) | Kabinendach angeordeneten Teilen wie ( Joch, Rollen, Türantrieb ) muss mindestens
[7 empty] | EN 81.1 = 300mm / SIA 370 / 10 = 400mm, Abmessug : | [11 empty] | mm
|  |  |  | 3 04 221 |  | 2) | Höchsten Teilen der Führungsschuhe / Rollen , Befestigung der Tragmittel, oder vertical
[7 empty] | Schiebtüren muss mindestens 100mm betragen, Abmessung : | [11 empty] | mm
|  |  |  | 3 04 222 | 5.7.2.2.c) | Passt in den Sicherheitsraum über dem Kabine ein rechtwinkligen Prismas von den Mindesens-
[6 empty] | EN 81.1 = 500 x 600 x 800 mm / SIA 370 / 10 =H = 0.7 x 0.12m2 | [12 empty] | mm
|  | x | 27.3 | 3 04 23 | 5.7.2.3 | Liegt Kabine auf vollständig zusammengedruckten Puffern auf, so muss bei Kettenantrieb noch
[6 empty] | der geführte Weg des GGW Aufwärtsrichtung mindestens 300mm betragen : | [12 empty] | mm
|  | x | 27.4 | 7 02 1 | 9.2.1 | Nenndurchmesser der Treibscheiben, Trommeln, Rollen muss mindestens 40 x D der Tragseile
|  | x | 27.5 | 7 02 2 | 9.22.c) | Seile müssen mindestens mit einem Sicherheitskoeffizient von :12 ab 3 Seile / 16 falls 2 Seile
|  | x | 27.6 | 7 01 3 | 9.2.3.2 | Es sind mindestens 2 Tragmittel zu verwenden.Sie müssen so befestig sein, dass bei Bruch
eines Stranges die Tragfähigheit des anderen Strange (s) erhalten bleibt.
|  | x | 27.7 | 9 03 4 | 9.4.1 | Sind die Rillen der Trommel an die Seile Durchmesser angepasst ?
|  | x | 27.8 | 9 03 3 | 9.4.2 | Kabine auf vollgedruckten Puffern, sind noch 1.5 Windungen in der Rillen der Trommel ?
|  | x | 27.9 | 9 03 4 | 9.4.3 | Sind die Seile nur in einer Lage auf die Trommel gewickelt ?
|  | x | 27.10 | 9 03 5 | 9.4.4 | Winkel zwischen dem auf die Trommel auflaufenden Seil und Rillen darf nicht 4°überschreiten.
|  | x | 27.11 | 8 04 4 | 12.9 | Sicherheitseinrichtung wenn bei Fahrt der Kabine / GGW die Tragmittel schlaff werden?
|  | x | 27.12 | 8 03 | 10.5.2.2 | Betätigung der Notendschalt Einrichtung ?
a) Durch ein Vorrichtung die mit der Maschinen verbunden ist ?
b) Durch die Kabine und das Gegengewicht am oberen Ende der Fahrbahn?
c) Durch die Kabine am obere & unteren Ende der Fahrbahn ( Falls ohne Gegengewicht )
|  | x | 27.13 | 8 03 22 | 10.5.3.1 | Die Notenschalt-Einrichtungen müssen die Maschine stillsetzen durch direkt betätige Kontakte.
28. MASCHINENRAUM ABMESSUNGEN
+ | - | N |  | Norme | Norme
|  |  |  | SIA 370 / 10 | EN 81-1
x |  |  | 28.1 | 4 03 21 | 6.3.2 | Teile für Prüfung, Wartung, und Notbetrieb sind gefahrlos und leicht erreichtbare ?
x |  |  | 28.2 | 4 03 23 | 6.3.2.1 | Die freie Höhe über der waagrechten Fläche und dem Zugang darf nicht kleiner als 2 m sein.
Vor Teilen, die geprüft und gewartet werden müssen, sowie für den Notbetrieb muss eine freie
waagrechte Fläche von 0.5 x 0.6 m vorhanden sein.
x |  |  | 28.3 | 4 03 23 | 6.3.2.2 | Der Zugang zu dieser Fläche muss mindestens 0.5m breit sein und die freie Höhe 1,80m. Befinden sich in diesem Bereich keine beweglichen Teile, genugt eine Breite von 0.4 m Als freie Höhe ist der Abstand der Decke / Träger,/ Licht... auf denen Personen sich bewegen.
x |  |  | 28.4 | 4 03 24 | 6.3.2.3 | Über ungesschützten drehenden Teilen ist ein freier Raum von mindestens 0.3m.
29. ISOLATIONSMESSUNGEN
Messprotokoll für Aufzüge gemäss OIBT / Art. 24, 25
Anlage-Nr. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Anlagentyp: |  |  |  | PA
Standort: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Strasse: |  |  |  | Lindenstrasse 4
Sonstige Bezeichnungen: ........................................................................................................................................………..…
Geprüft durch (OTIS): |  |  |  |  | István Faddi |  |  |  |  | Datum: |  | 05.12.2024 |  |  |  |  | Visum:
Geprüft durch (STI): | [9 empty] | Datum: | [6 empty] | Visum:
(Prüfelektriker)
ACHTUNG
1. Die IsolationsSIA.370/10 erfolgt ohne elektronische Hilfsmittel und bei spannungsfrei geschalteter Anlage!
2. Die Prüfung des inneren Widerstands bzw. des Kurzschlussstroms erfolgt, wenn am Abnehmer Spannung anliegt.
Pos. |  |  | Baugruppe
[6 empty] | Nennstrom |  |  | Merk- |  | 1. ISOLATION |  |  |  | 2. KURZ- |  |  | 3. Fehlerstrom-
[7 empty] | (In) |  | mal | [5 empty] | SCHLUSS- |  |  | schutzschalter
[15 empty] | STROM |  |  | FI
(Icc)
[11 empty] | N- | L1- | L2- | L3-
[6 empty] | Sic |  | Aut | L-T-V.. |  | PE | PE | PE | PE | L-N |  | L-PE | In | DIn | Test
1 |  |  | Antriebsmotor |  |  |  |  | C32 A | MS |  | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 643 A |  | 662 A | - | - | -
2 |  |  | Türantriebsmotor 1 |  |  | 2 A |  |  | T |  | - | ∞ | ∞ | - | 24 A |  | n.mb. | - | - | -
3 |  |  | Türantriebsmotor 2 |  |  | 2 A |  |  | T |  | - | ∞ | ∞ | - | 25 A |  | n.mb. | - | - | -
4 |  |  | Motorgest. Ventil (hydr.) |  |  | -
5 |  |  | Bündigstellungsmotor |  |  | -
6 |  |  | Schachtsteckdose |  |  |  |  | B10 A | LS |  | ∞ | ∞ | - | - | 462 A |  | 453 A | 34,1 ms | 21 mA | OK
7 |  |  | Schachtbeleuchtung |  |  |  |  | B6 A | LS |  | ∞ | ∞ | - | - | 565 A |  | 645 A | 34,7 ms | 21 mA | OK
8 |  |  | PMS
9
10 |  |  | Steckdose MR. |  |  |  |  | B10 A | LS |  | ∞ | ∞ | - | - | 666 A |  | 552 A | 34,5 ms | 21 mA | OK
11 |  |  | Fahrkorbbeleuchtung |  |  |  |  | B10 A | LS |  | ∞ | ∞ | - | - | 131 A |  | 194 A | 33,9 ms | 21 mA | OK
12 |  |  | Fotozelle |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
13
14
15 |  |  | Weitestentfernter Sicherheitskontakt |  |  | C 0,5 A |  |  | LS | [7 empty] | nicht messb.
16
17
18
A = Mögliche Summe: | [5 empty] | 212 |  |  | B = Erreichte Summe: |  |  |  |  | 206
212
C = Rating |  |  |  |  | 97.1698 |  | = 100 X B : A = |  |  |  | 97.1698 | [9 empty] | 6
FS-Code
1 |  | Durch FN-Monteur auszuführende Arbeiten
2 |  | Durch FS-Servicetechniker auszuführende Arbeiten
2 |  | Durch FS-Reparaturservice auszuführende Arbeiten (nur mit OM)
3 |  | Vorschläge an Kunden (POG und L-Verträge)
3 |  | Kundenbemerkungen
Anmerkungen
N…, BEX ,Mod = |  |  |  |  | mindestens 90 Punkte
Neben den oben detailliert aufgeführten Punkten ist eine Sichtprüfung durchzuführen,
um sicherzustellen, dass auch die Zusatzanforderungen der Norm EN81 / SIA 370 erfüllt
und die anerkannten Regeln der Technik beachtet wurden.
Ref. |  |  |  | Erforderliche Nacharbeiten |  |  |  | Mangel |  | Zuständig |  |  | Beheben |  | Behoben am |  |  |  | Behoben durch
Nr. | [7 empty] | gemäss SIA |  |  |  |  | bis
(des | [7 empty] | Ja Nein | [9 empty] | Unterschrift
Protokolls)
2.1 |  |  | Das Maschinenraumschloss ist kein |  |  |  |  | x |  | 1
SAFOS-Einheitsschlüssel und hat keinen
innenliegenden Drehknopf.
2.14 |  |  | Der Hebel zum Lüften der Bremse ist nicht |  |  |  |  | x |  | 1
vorhanden, so dass eine Notlüftung nicht
möglich ist.
2.23 |  |  | Serviceheft ist nicht vorhanden |  |  |  |  | x |  | 1
8.10 |  |  | Rücksetzen des Geschwindigkeitsbegrenzers |  |  |  |  | x |  | 1
Auslösekontakt funktioniert nicht.
9.19 |  |  | Stehfläche auf dem Kabinendach nicht |  |  |  |  | x |  | 1
zulässig
17.2 |  |  | Die Taste zum Öffnen der hinteren Tür ist |  |  |  |  | x |  | 1
nicht funktionsfähig. (RDOB)
Erst nach Bereinigung aller Mängel im Sinne der Norm EN 81 / SIA 370 kann den Aufzug in Betrieb
genommen werden.
Regionaldirektion:……………………………….
Die Anlage kann bei der 1. Prüfung durch den FS freigegeben werden: | [15 empty] | x JA |  |  | □ NEIN
Prüfung durchgeführt von: Name: István Faddi Datum: Unterschrift………………………
05.12.2024
Die Anlage kann bei der 2. Prüfung durch den FS freigegeben werden: | [15 empty] | □ JA |  |  | □ NEIN
Prüfung durchgeführt von: Name:………………………….Datum:……...…………………..Unterschrift………………………
Unterschrift Leiter Wartungsabteilung | [8 empty] | : | …………………………………………. | [6 empty] | Datum:………………..
Kenntnisnahme durch RD | [8 empty] | : | …………………………………………. | [6 empty] | Datum:………………..
Kopie Protokoll an HQ Contract Eng | [8 empty] | : | …………………………………………. | [6 empty] | Datum:………………..
(falls techn. Angaben oder zu korrigierender Plan)
Kopie Protokoll an Sec. DM-FN/FS | [8 empty] | : | …………………………………………. | [6 empty] | Datum:………………..
Ref. |  |  |  | Erforderliche Nacharbeiten |  |  |  | Mangel |  | Zuständig |  |  | Beheben |  | Behoben am |  |  |  | Behoben durch
Nr. | [7 empty] | gemäss SIA |  |  |  |  | bis
(des | [7 empty] | Ja Nein | [9 empty] | Unterschrift
Protokolls)